Трагедия в Кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» не оставила равнодушным ни одного человека. Особую обеспокоенность состоянием пожарной безопасности проявляют родители тех детей, которые учатся в школе, посещают дошкольные учреждения.

 Трагедия, в результате которой погибли дети, а оставшиеся в живых и родственники погибших получили сильнейшие моральные потрясения, заставила администрацию школы еще раз по - особому взглянуть на состояние пожарной безопасности в каждом образовательном учреждении.

 Комиссией, созданной приказом директора школы от 30.03.2018г, было проверено состояние пожарной безопасности в школе с составлением акта и установлено, что здание школы оборудовано системой АПС, в том числе интегрированной системой мониторинга «Мираж», с выводом на пульт пожарной части. Техническое обслуживание осуществляет согласно контракта от 29 декабря 2017г № 159/17 ТО ООО «ЧОП «Экстрим». Техническое обслуживание проводится 1 раз в месяц, в течение учебного года были проведены проверки технического состояния системы АПС 29.08.2018г., 11.09.2017г, 5.10.2017г, 13.11.2017г, 5.12.2017г, 12.01.2018г,01.02.2018г., 07.03.2018г, 03.04.2018г.

 Совместно с обслуживающей организацией путем отжатия ручных индикаторов была проверена работоспособность автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре 03.04.2018г, система находится в исправном состоянии.

 Школа оснащена 42 огнетушителями, которые проходят ежегодное освидетельствование (при необходимости перезарядку). Дата последнего освидетельствования 30 огнетушителей - 04.07.2017г, 3 прошли освидетельствование 23.03.2018г, 4 огнетушителя проверены 08.11.2017г., 5 штук - 22.02.2018г. Огнетушители размещены в коридорах, не менее 2 штук, в столовой, спортивном зале, мастерской, в кабинетах, где имеются ТСО, указательные знаки имеются.

 Подвальные помещения проверены, опечатаны, ключи хранятся у дежурного

 Школа имеет 8 запасных выходов (из спортивного зала, мастерской, актового зала, столовой, из коридора 1 этажа, из фойе), каждый из которых оборудован 2 дверями. В период учебных смен все выходы запираются на легкооткрывающиеся задвижки. Приказом от 30.03. 2018г сторожам вменяется в обязанность открыть запасные выходы к началу занятий, к 7ч30мин.

 В учебных кабинетах исключено применение ЛВЖ и других опасных веществ для уборки, иной цели.

 В помещениях школы исключено применение самодельных, неисправных электроприборов.

 Техническое обслуживание электроустановок осуществляет ООО «Электросистема» согласно договора от 04.05.2017г № 54-2017.Акт технического обслуживания от 03.04.2018г.

 С 1 марта пропускной режим и охрану школы осуществляет охранник ООО «ЧОП «Защита +».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

 Должностные лица (административно-управленческий, педагогический персонал) прошли обучение 20.11.2017г в объеме ПТМ в ГОБУ ДПО «Кемеровский объединенный учебно - методический центр по ГО,ЧС, сейсмической и экологической безопасности»,директор школы прошла обучение 15.01.2018г. Срок действия удостоверений 3 года. 27.05.2017г все работники школы прошли обучение правилам оказания первой доврачебной помощи.

 Пути эвакуации не загромождены. Подходы к запасным выходам расчищены.

 Знаки ПБ, указатели имеются на каждом этаже. Эвакуационные планы (светооражающие ) имеются на каждом этаже, подписаны действующим директором.

 Инструктажи по пожарной безопасности проводятся при приеме на работу со всеми вновь принятыми, далее 1 раз в 6 месяцев, при необходимости – внеплановые. В этом учебном году проведены повторные инструктажи 30.08.2017г, 26.02.2018г, внеплановые 12.09.2017г, 02.04.2018г. со всем коллективом, в том числе и сотрудниками аутсорсинга.

 Декларация ПБ зарегистрирована 18.12.2014г , рег.номер 32437364-го-00704 ОНД г.Прокопьевска и Прокопьевского района УНДПР ГУ МЧС России по КО. Инструкции пожарной безопасности утверждены приказом директора от 01.09.2017г № 233, по согласованию с профсоюзной организацией, протокол от 29.08.2017г № 8.

 Огнезащитная обработка деревянных конструкций проведена согласно договора от 19.05.2014г № 897/П ООО «СУПР», прокол проверки качества от 02.05.2017г. Деревянные конструкции чердачного помещения крыши четырехэтажного здания после капитального ремонта были обработаны составом «Пирилакс» 13 апреля 2018г.

 Проведена проверка прочности пожарных лестниц и ограждений согласно договора от 30.06.2014г № 1099/П ООО «СУПР»

 Проверка работоспособности пожарного гидранта была проведена ООО «ПТС». Акты проверки ПГ от 27.09.2017г, 18.04.2018г, указатели имеются (на здании школы и на здании в непосредственной близости от ПГ). Пожарных кранов нет.

 2 апреля все классные руководители провели с учащимися внеплановый инструктаж, во время которого напомнили основные правила пожарной безопасности, рассказали об основных причинах гибели и травмирования людей при пожаре, рассказали о правилах выхода из задымленного помещения, правилах поведения при невозможности это сделать.

 3 апреля с целью отработки практических навыков сотрудников при эвакуации была проведена учебная тренировка по эвакуации учащихся и работников школы. В первой смене, согласно справки заместителя директора по БОП, в эвакуации приняли участие детей и работающих, во второй смене были эвакуированы детей и работников.

 Управление образования, согласно приказу о проведении проверки, немедленно организовало внеплановые проверки всех подведомственных учреждений.

 3.04.2018г комиссия Управления образования провела проверку школы, при этом особое внимание обращали на состояние эвакуационных выходов, возможность открыть двери запасных выходов, работоспособности АПС. Была проверена документация, в т.ч. договоры с лицензированными организациями на обслуживание систем АПС, кнопки тревожного вызова ГБР, организацию охраны школы.

 Согласно распоряжения главного государственного инспектора пожарного надзора по г.Прокопьевску, Прокопьевскому району и г.Киселевска А.С.Прокопьева от 06.04.2018г № 44 государственным инспектором отдела надзорной деятельности УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области Гуйда Т.В. в срок с 12.04по 27.04 проведена проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности. Составлен акт о проведении проверки от 27.04.2018 № 44, замечания отсутствуют.